- Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов.

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул. Советская 14б | Администрация | 0,0069 |
| ул. Советская 15 | Контора | 0,0014 |
| ул. Советская 15а | ДК | 0,0434 |
| ул. Советская 14а | Школа (по счетчику) | 0,097 |
| ул. Зеленая 19 | Жилой дом | 0,029 |

- Таблица №2. Характеристика трубопроводов наружных тепловых сетей.

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк | 2 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |
| 1 | тк | Администрация | 42 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| 1 | тк | Контора | 98 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |
| 1 | тк | Школа | 98 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |
| 1 | тк | У1 | 55 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |
| 1 | У1 | ДК | 111 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |
| 1 | тк | У2 | 112 | 0,063 | 0,063 | Надземная |
| 1 | У2 | Жилой дом | 10 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная |

- Таблица №3. Расчетные данные по потребителям тепловой сети.

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская 14б | Администрация | 138 | 0,0069 | 9,911 | 174,96 | 165,04 | 36,96 | 27,04 | 8,86 |
| ул. Советская 15 | Контора | 138 | 0,0014 | 9,962 | 174,98 | 165,02 | 36,98 | 27,02 | 418,26 |
| ул. Советская 15а | ДК | 138 | 0,0434 | 9,773 | 174,89 | 165,11 | 36,89 | 27,11 | 22,92 |
| ул. Советская 14а | Школа | 138 | 0,097 | 9,41 | 174,71 | 165,29 | 36,71 | 27,29 | 6,1 |
| ул. Зеленая 19 | Жилой дом | 138 | 0,029 | 9,899 | 174,95 | 165,05 | 36,95 | 27,05 | 25,2 |

Таблица №4. Расчетные данные по участкам тепловой сети.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | тк | 2 | 0,063 | 0,063 | 5,0771 | -5,0771 | 0,019 | 0,019 | 9,404 | 9,404 | 0,495 | -0,495 |
| тк | Администрация | 42 | 0,032 | 0,032 | 0,1972 | -0,1972 | 0,026 | 0,026 | 0,608 | 0,608 | 0,079 | -0,079 |
| тк | Контора | 98 | 0,063 | 0,063 | 0,04 | -0,04 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | -0,004 |
| тк | Школа | 98 | 0,063 | 0,063 | 2,7715 | -2,7715 | 0,276 | 0,276 | 2,817 | 2,817 | 0,27 | -0,27 |
| тк | У1 | 55 | 0,063 | 0,063 | 1,2399 | -1,2399 | 0,031 | 0,031 | 0,572 | 0,572 | 0,121 | -0,121 |
| У1 | ДК | 111 | 0,063 | 0,063 | 1,2399 | -1,2399 | 0,063 | 0,063 | 0,572 | 0,572 | 0,121 | -0,121 |
| тк | У2 | 112 | 0,063 | 0,063 | 0,8285 | -0,8285 | 0,029 | 0,029 | 0,258 | 0,258 | 0,081 | -0,081 |
| У2 | Жилой дом | 10 | 0,063 | 0,063 | 0,8285 | -0,8285 | 0,003 | 0,003 | 0,258 | 0,258 | 0,081 | -0,081 |

Таблица №5. Общие расчетные данные по тепловой сети

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.213, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                        0.03422, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                          0.01419, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                 0.045, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                   0.023, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления            0.097, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                              5.080, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                                5.062, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                       0.019, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                     0.004, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                       0.004, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                     0.011, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                               37.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                                 27.000, м

Располагаемый напор                                                                         10.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                        80.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                          38.215,°C